深圳市公共建筑节能技术指标表

项目名称：                          楼栋名称：

| 序号 | 申请验收内容 |  |  |  | 参照建筑指标 | 竣工建筑指标 | 节能措施 | 节能判断（建设主管部门填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要空间的设计新风量 |  |  |  | 建筑类型与房间名称; 新风量〔m3/(h·p)〕. 旅 游 旅 馆; 客房; 5星级; 50. 4星级; 40. 3星级; 30. 餐厅、宴会厅、多功能厅; 5星级; 30. 4星级; 25. 3星级; 20. 2星级; 15. 大堂、四季厅; 4～5星级; 10. 商业、服务; 4～5星级; 20. 2～3星级; 10. 美容、理发、康乐设施; 30. 旅店; 客房; 一～三级; 30. 四级; 20. 文 化 娱 乐; 影剧院、音乐厅、录像厅; 20. 游艺厅、舞厅（包括卡拉OK歌厅）; 30. 酒吧、茶座、咖啡厅; 10. 体育馆; 20. 商场（店）、书店; 20. 饭馆（餐厅）; 20. 办公; 30. 学校; 教室; 小 学; 11. 初 中; 14. 高 中; 17. |  |  |  |
| 2 | 外窗（包括透明幕墙）的可开启面积 |  | 外窗 |  | ≥外窗面积的30% |  |  |  |
|  |  |  | 透明幕墙 |  | ≥幕墙透明面积的10% |  |  |  |
| 3 | 外窗（包括透明幕墙）的气密性 |  | 外窗 |  | 不低于GB7106－2008规定的6级 |  |  |  |
|  |  |  | 透明幕墙 |  | 10层以下不低于GB/T 21086规定的2级； 10层及以上不低于GB/T 21086规定的3级。 |  |  |  |
| 4 | 围护结构热工性能的权衡判断 | 屋顶 | 传热系数K （W/m2·K） |  | D≥2.5，Km＝0.9；D＜2.5，Km＝0.4 | D= Km＝ | 屋面保温材料： |  |
|  |  |  | 外表面太阳辐射吸收系数ρ |  | ρ=0.7 | ρ= | 外饰面材料： |  |
|  |  | 外墙 （包括非透明幕墙） | 平均传热系数Km （W/m2·K） |  | D≥2.5，Km＝1.5; D＜2.5，Km＝0.7 | D= Km＝ | 填充墙体材料： 保温材料： |  |
|  |  |  | 外表面太阳辐射吸收系数ρ |  | ρ=0.7 | ρ= | 外饰面材料： |  |
|  |  | 底部架空楼板或外挑楼板 | 传热系数K （W/m2·K） |  | K＝1.5 | K＝ | 保温材料： |  |
|  |  | 外窗（包括透明幕墙） | 窗墙面积比 | 东 向 | ≤0.70 |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 向 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 向 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 向 |  |  |  |  |
|  |  |  | 可见光透射比 | 东 向 | 当窗墙面积比＜0.40时，玻璃（或其它透明材料）的可见光透射比≥0.40。 |  | 外窗和透明幕墙材料： |  |
|  |  |  |  | 南 向 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 向 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 向 |  |  |  |  |
|  |  |  | 传热系数K （W/m2·K） | 东 向 | 窗墙面积比C; 传热系数K （W/m2·K）; 综合遮阳系数SW （东、南、西向/北向）. C≤0.2; K＝6.5; SW＝1.0. 0.2＜C≤0.3; K＝4.7; SW＝0.45/0.54. 0.3＜C≤0.4; K＝3.5; SW＝0.40/0.49. 0.4＜C≤0.5; K＝3.0; SW＝0.36/0.45. 0.5＜C≤0.6; K＝3.0; SW＝0.33/0.42. 0.6＜C≤0.7; K＝3.0; SW＝0.31/0.40. 0.7＜C≤1.0; K＝3.0; SW＝0.21/0.28. | K＝ |  |  |
|  |  |  |  | 南 向 |  | K＝ |  |  |
|  |  |  |  | 西 向 |  | K＝ |  |  |
|  |  |  |  | 北 向 |  | K＝ |  |  |
|  |  |  | 综合遮阳系数SW | 东 向 |  | SW＝ |  |  |
|  |  |  |  | 南 向 |  | SW＝ |  |  |
|  |  |  |  | 西 向 |  | SW＝ |  |  |
|  |  |  |  | 北 向 |  | SW＝ |  |  |
|  |  | 屋顶透明部分 | 屋顶透明部分面积/屋顶总面积 |  | ≤20% |  |  |  |
|  |  |  | 传热系数K （W/m2·K） |  | K＝3.5 | K＝ | 屋顶透明材料： |  |
|  |  |  | 遮阳系数Sw |  | Sw＝0.31 | Sw＝ |  |  |
|  |  | 空调年耗电量（kWh/m2） |  |  | Ec.ref= | Ec = |  |  |
| 5 | 空调和通风 |  | 冷负荷计算 |  | 必须进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算 |  |  |  |
|  |  |  | 冷量的计量 |  | 1、采用区域性冷源时，在每栋公共建筑的冷源入口处，应设置冷量计量装置； 2、公共建筑内部分属不同的使用单位时，应分别设置冷量计量装置。 |  |  |  |
|  |  |  | 电热源 |  | 除了符合下列情况之一外，不得采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空调系统的热源： 1 电力充足、供电政策支持和电价优惠地区的建筑； 2 以供冷为主，采暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑； 3 无集中供热与燃气源，用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑； 4 夜间可利用低谷电进行蓄热、且蓄热式电锅炉不在昼间用电高峰时段启用的建筑； 5 利用可再生能源发电地区的建筑； 6 内、外区合一的变风量系统中需要对局部外区进行加热的建筑。 |  |  |  |
|  |  |  | 锅炉的额定热效率 |  | 锅 炉 类 型; 热效率（%）. 燃煤（Ⅱ类烟煤）蒸汽、热水锅炉; ≥78%. 燃油、燃气蒸汽、热水锅炉; ≥89%. |  |  |  |
|  |  |  | 电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，在额定制冷工况和规定条件下的性能系数（COP） |  | 类 型; 额定制冷量 （kW）; 性能系数 （W/W）. 水冷; ＜528 528～1163 ＞1163; ≥4.70 ≥5.10 ≥5.60. 风冷或蒸发冷却; ≤50 ＞50; ≥3.00 ≥3.20. |  |  |  |
|  |  |  | 名义制冷量大于7.1KW的电驱动单元式空调机，在名义制冷工况和规定条件下的能效比（EER） |  | 类 型; 能效比（W/W）. 风冷式; 不接风管; ≥3.00. 接风管; ≥2.70. 水冷式; 不接风管; ≥3.40. 接风管; ≥3.10. |  |  |  |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组，在规定制冷能力试验条件下的制冷综合性能系数IPLV(C) |  | 名义制冷量CC（W）; 制冷综合性能系数IPLV(C)（W/W）. CC≤28 000; ≥3.40. 28 000＜CC≤84 000; ≥3.35. CC＞84 000; ≥3.30. |  |  |  |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷（温）水机组性能系数 |  | 机型; 名义工况; 性能参数. 冷（温）水进/出口温度（°C）; 冷却水进/出口温度（°C）; 蒸汽压力（MPa）; 单位制冷量蒸汽耗量 [kg/（kW·h）]; 性能系数（W/W）. 制冷; 供热. 蒸汽 双效; 18/13; 30/35; 0.25; ≤1.40. 12/7; 0.40. 0.60; ≤1.31. 0.80; ≤1.28. 直燃; 供冷12/7; 30/35; ≥1.10. 供热出口60; ≥0.90. 注：直燃机的性能系数为：制冷量（供热量）/[加热源消耗量（以低位热值计）+ 电力消耗量(折算成一次能)]。. |  |  |  |
|  |  |  | 冷冻水和冷却水循环泵的流量和扬程 |  | 应通过详细的水力计算，确定合理的空调冷冻水和冷却水循环泵的流量和扬程，并确保水泵设计工作点在高效区。 |  |  |  |
|  |  |  | 集中空调系统热回收 |  | 采用集中空调系统，有稳定热水需求，建筑面积在10000㎡以上的公共建筑，应当安装空调废热回收装置。 |  |  |  |
|  |  |  | 风机的单位风量耗功率 |  | 系统型式; 办公建筑; 商业、旅馆建筑. 粗效过滤; 粗、中效过滤; 粗效过滤; 粗、中效过滤. 两管定制风量系统; ≤0.42; ≤0.48; ≤0.46; ≤0.52. 四管定制风量系统; ≤0.47; ≤0.53; ≤0.51; ≤0.58. 两管定制风量系统; ≤0.58; ≤0.64; ≤0.62; ≤0.68. 四管定制风量系统; ≤0.63; ≤0.69; ≤0.67; ≤0.74. 普通机械通风系统; ≤0.32. 注：1 普通机械通风系统中不包括厨房等需要特定过滤装置的房间的通风系统；2 低温送风系统采用8排表冷气器时，单位风量耗功率可增加0.035「W/(m3/h)」；3 当空气调节机组内湿膜加湿方法时，单位风量耗功率可以再增加0.053「W/(m3/h)」。. |  |  |  |
| 6 | 照明 |  | 分项能耗数据计量 |  | 低压配电系统应在空调系统、照明系统、电梯系统、信息中心系统、厨房及相关系统的出线回路上设置具有标准通讯接口的分项能耗数据计量仪表。 |  |  |  |
|  |  |  | 照明功率密度值与对应照度值 |  | 应符合《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6章的规定： 办公建筑□第6.1.2条 商业建筑□第6.1.3条 旅馆建筑□第6.1.4条 医院建筑□第6.1.5条 学校建筑□第6.1.6条 （注：对应本项目的建筑类别可在上述方框中打√表示。） |  |  |  |
|  |  |  | 镇流器 |  | 应选配电子镇流器或节能型电感镇流器 |  |  |  |
|  |  |  | 室内照明光源 |  | 1 应采用细管径荧光灯和高效的气体放电灯； 2 国家机关办公建筑严禁在门厅、工作大厅、会议室等 场所的普通照明中采用白炽灯和卤钨灯，有特殊要求的场所，采用白炽灯等光源时必须设计技能控制方式。 |  |  |  |
|  |  |  | 室外照明光源 |  | 不得使用白炽灯 |  |  |  |
| 7 | 可再生能源利用情况 |  | 有稳定热水需求的新建民用建筑（医院、公寓、酒店、宾馆等）应安装太阳能热水系统 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它节能措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人承诺：本表填报的内容是真实的。如有任何虚假，受理机关可终止审理；如因虚假引致法律责任，概由申请人承担，与受理机关无关。若有书面材料需通知申请人，可按《深圳市民用建筑节能专项验收申请表》填写的通讯地址邮寄送达。 申请人（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设行政主管部门审核意见： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |